Modbus通讯协议

串口：8位数据位，1位停止位，无奇偶效验
波特率：1200，2400，4800，9600

RTU模式

当控制器设为在Modbus网络上以RTU（远程终端单元）模式通信，在消息中的每个8Bit字节包含两个4Bit的十六进制字符。这种方式的主要优点是：在同样的波特率下，可比ASCII方式传送更多的数据。

代码系统
· 8位二进制，十六进制数0...9，A...F 

· 消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成 

每个字节的位
· 1个起始位 

· 8个数据位，最小的有效位先发送 

· 1个奇偶校验位，无校验则无 

· 1个停止位（有校验时），2个Bit（无校验时） 

错误检测域
· CRC(循环冗长检测) 

RTU帧

使用RTU模式，消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。在网络波特率下多样的字符时间，这是最容易实现的(如下图的T1-T2-T3-T4所示)。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的CRC域的值不可能是正确的。一典型的消息帧如下所示：

	起始位
	设备地址
	功能代码
	数据
	CRC校验
	结束符

	T1-T2-T3-T4
	8Bit
	8Bit
	n个8Bit
	16Bit
	T1-T2-T3-T4


 RTU消息帧

以RTU方式读取PV参数数据的例子 
例1．读PV值带小数点位置读法
	主机请求

	地址
	功能码
	开始高高位地址
	开始低低位地址
	寄存器的数量的高位
	寄存器的数量的底位
	CRC校验

	01
	03
	00
	00
	00
	02
	C40B


	从机应答

	地址
	功能码
	字节数
	数据高字节
	数据低字节
	小数点

高字节
	小数点

低字节
	CRC校验

	01
	03
	04
	03
	E8
	00
	01
	BB83

	十六进制数03E8.0001表示的十进制整数为1000*10-1=100.0，CRC校验值要根据传输方式而定。


读出PV值数据为100.0

读PV值整型数据读法

	主机请求

	地址
	功能码
	开始高高位地址
	开始低低位地址
	寄存器的数量的高位
	寄存器的数量的底位
	CRC校验

	01
	03
	00
	00
	00
	01
	840A


	从机应答

	地址
	功能码
	字节数
	数据高字节
	数据低字节
	CRC校验

	01
	03
	02
	03
	E8
	B8FA

	十六进制数03E8表示的十进制整数为1000，CRC校验值要根据传输方式而定。


例2．读PUH值

	主机请求

	地址
	功能码
	开始高高位地址
	开始高高位地址
	寄存器的数量的高位
	寄存器的数量的底位
	CRC校验

	01
	03
	02
	0C
	00
	02
	05B0


	从机应答

	地址
	功能码
	字节数
	数据高字节
	数据低字节
	小数点

高字节
	小数点

低字节
	CRC校验

	01
	03
	04
	13
	88
	00
	01
	BF5D

	十六进制数1388.0001表示的十进制整数为5000*10-1=500.0，CRC校验值要根据传输方式而定。


读出PV值数据为500.0

读取数据时地址（01）和功能码（03）是不变的，只有开始高高位地址和开始高高位地址不同。
以RTU方式写参数数据的例子 
例1．写AH值（AH=100.0）
	主机请求

	地址
	功能码
	开始高位地址
	开始低位地址
	寄存器的个数高位
	寄存器的个数低位
	字节计数
	数据高位
	数据低位
	小数点

高字节
	小数点

低字节
	CRC校验

	01
	10
	01
	00
	00
	02
	04
	03
	E8
	00
	01
	BF8F


	从机应答

	地址
	功能码
	开始高位地址
	开始低位地址
	寄存器的个数高位
	寄存器的个数低位
	CRC校验

	01
	10
	01
	00
	00
	02
	XX

	十六进制数03E8.0001表示的十进制整数为1000*10-1=100.0，CRC校验值要根据传输方式而定。


例2．写N值（N=60）

	主机请求

	地址
	功能码
	开始高位地址
	开始低位地址
	寄存器的个数高位
	寄存器的个数低位
	字节计数
	数据高位
	数据低位
	小数点

高字节
	小数点

低字节
	CRC校验

	01
	10
	02
	08
	00
	02
	04
	00
	3C
	00
	00
	2B65


	从机应答

	地址
	功能码
	开始高位地址
	开始低位地址
	寄存器的个数高位
	寄存器的个数低位
	CRC校验

	01
	10
	02
	08
	00
	02
	XX

	十六进制数0008.0000表示的十进制整数为8*1=8，CRC校验值要根据传输方式而定。


WSAT/Modbus通讯协议与Modbus通信协议格式兼容，但数据场增加小数点单位。Modbus通信协议是一种主一从式协议.任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送.由主站管理信息交换,且只有它能发起.它会相继对从站进行轮询,否则任何从站都不能发送消息.从站之间不能进行直接通信。

单点表通迅地址（所有数据类型为SHORT有符号整型）
	参数
	读写
	高位地址
	低位地址
	小数点单位
	PLC寄存器地址

	PV
	读
	0x 00
	0x 00
	根据dot值定
	40001

	
	
	
	
	
	

	AH
	读写
	0x 01
	0x 00
	根据dot值定
	40257

	DH
	读写
	0x 01
	0x 04
	根据dot值定
	40261

	AL
	读写
	0x 01
	0x 08
	根据dot值定
	40265

	DL
	读写
	0x 01
	0x 0C
	根据dot值定
	40269

	AHH
	读写
	0x 01
	0x 10
	根据dot值定
	40273

	DHH
	读写
	0x 01
	0x 14
	根据dot值定
	40277

	ALL
	读写
	0x 01
	0x 18
	根据dot值定
	40281

	DLL
	读写
	0x 01
	0x 1C
	根据dot值定
	40285

	
	
	
	
	
	

	Sn
	读写
	0x 02
	0x 00
	0
	40513

	dot
	读写
	0x 02
	0x 04
	0
	40517

	PUL
	读写
	0x 02
	0x 08
	根据dot值定
	40521

	PUH
	读写
	0x 02
	0x 0C
	根据dot值定
	40525

	PbIA
	读写
	0x 02
	0x 10
	根据dot值定
	40529

	FILT
	读写
	0x 02
	0x 14
	3
	40533

	K1
	读写
	0x 02
	0x 18
	3
	40537

	OU-A
	读写
	0x 02
	0x 1C
	0
	40541

	ObL
	读写
	0x 02
	0x 20
	根据dot值定
	40545

	ObH
	读写
	0x 02
	0x 24
	根据dot值定
	40549

	PH
	读写
	0x 02
	0x 28
	0
	40553

	PL
	读写
	0x 02
	0x 2C
	0
	40557

	PHH
	读写
	0x 02
	0x 30
	0
	40561

	PLL
	读写
	0x 02
	0x 34
	0
	40565

	InPH
	读写
	0x 02
	0x 38
	0
	40569

	InPL
	读写
	0x 02
	0x 3C
	0
	40573

	buAd
	读写
	0x 02
	0x 40
	0
	40577

	Id
	读写
	0x 02
	0x 44
	0
	40581


1. modbus驱动补丁安装
  6.52版本或更低版本组态王，必须安装组态王modbus协议补丁，才能正常通讯。
  运行将光盘“DriverSetup.exe”安装工具软件，安装新modbus协议驱动，再将“KVModbusRtuEx.ini”文件复制到“kingview\目录下”；将“KVD_ModbusRTU.dl”文件复制到“kingview\DRIVER\目录下”。
更新文件

KVD_ModbusRTU.dll 复制到 “kingview\DRIVER\目录下”
KVModbusRtuEx.ini  复制到 “kingview\目录下”
2.仪表与组态王联机流程图
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3.组态画面显示小数点与仪表小数点对应起来，需要特殊处理

              按仪表实际显示小数点（PV除以10是由于仪表的小数点=1位）
[image: image7.png]E0 ber EEL KES
o |
RuEL - P =
r| aEE
o T (CEERwm ) |l
r_ e
= st A
I~ Rt ¢ RE
© s mnn e = ® =
I mE i =)
AN 1 @
I _shsss
R
- s
r_ma
r__w





按整型显示
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